公共建筑节能设计、审图检查表

项目名称

设计单位                                       （盖章）

联系人、电话

审图单位                                       （盖章）

联系人、电话

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 不同气候区地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑窗墙面积比符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.4条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
| 3 | 屋顶 | 建筑屋顶透明部分的面积符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.6条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 |  |  |
| 4 | 气密性 | 外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.10条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 透明幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.11条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
| 5 | 采 暖空 调 计 算 | 围护结构传热系数K值不应超过规定《公共建筑节能设计标准》第4.2.2条规定的限值 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符 《公共建筑节能设计标准》 第4.2.2条规定 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《公共建筑节能设计标准》第5.1.1条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 采暖与空调水管路应通过详细的水力计算，使并联环路之间的压力损失相对差额不大于15％，同时确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。 《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
| 6 | 采 暖 空 调 系 统设 计 | 集中采暖系统应具有分室（区）控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 《公共建第筑节能设计标准》第5.2.3条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配 《公共建第筑节能设计标准》第5.3.19条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置 《公共建第筑节能设计标准》第5.3.14条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
| 7 | 控 制 | 末端装置选用二通阀变流量系统时，其系统循环水泵应采用变速控制 《公共建第筑节能设计标准》第5.5.8（5.5.9）的规定条 | □符合 □不符合 |  |  |
|  |  | 采用集中空调通风系统，宜设置分楼层、分室内区域，分用户的冷热量计量装置，建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房，应设置冷热计量装置并对冷热计量与分摊方式进行说明《公共建筑节能设计标准》第5.5.12条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
| 8 | 保 温 | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定《公共建筑节能设计标准》第5.3.28～5.3.29条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
| 9 | 能 源 | 冷热源选择是否符合国家能源政策 《公共建筑节能设计标准》第5.4.1 、 5．4．2条的规定 | □符合 □不符合 |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |
| 检查人： 日期： |  |  |  |  |  |